## Лист1
| Аргос ИПС 39-350Т | DFT-I-40W |  |  | GB-GP40L REV03 | LEDOS 50W-FP | GB-YM36 REV00 | ZV-TQ36W
Заявленный ток мА | 350 | 350 | 300 | 280 | 350 | 350 | 350 | 350
U пит V | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228
I потр А | 0.2 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.2
Uвых V | 118.8 | 120.5 | 116.5 | 114.7 | 118.3 | 118.7 | 117.3 | 117.9
I вых мА | 340 | 370 | 300 | 270 | 330 | 330 | 320 | 350
Pw | 45.4 | 48.7 | 38.3 | 33.4 | 43.8 | 44.9 | 42.1 | 44.2
Pva | 46 | 5.3 | 43.8 | 38 | 51.3 | 46 | 50.1 | 46.6
KM | 0.98 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.97 | 0.84 | 0.94
КП% | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 2.8
Выходная мощность Вт | 40.392 | 44.585 | 34.95 | 30.969 | 39.039 | 39.171 | 37.536 | 41.265
КПД% | 88.9692 | 91.5503 | 91.2533 | 92.7216 | 89.1301 | 87.2405 | 89.1591 | 93.3597
Тип дравера | Изолированный | Неизолированный |  |  | Изолированный | Изолированный | Изолированный | Неизоированный
КПД | 88.9692 | 91.5503 | 91.2533 | 92.7216 | 89.1301 | 87.2405 | 89.1591 | 93.3597